東海大學      學年度生命科學系          實驗場所

局部排氣裝置每年定期重點檢查紀錄表
檢查日期：     年     月     日
	項次
	檢查部分

檢查項目
	判定標準
	檢查
方法
	檢查

結果
	評估危害風險(嚴重性及可能性分析)
	改善措施
及追蹤

	一
	氣罩
	1.應無磨損、腐蝕、凹凸及其他損傷
	檢點
	
	
	

	
	
	2.應無被移動(未復原定位)
	檢點
	
	
	

	
	
	3.吸入氣流狀態應正常，應無妨礙物
	檢點
	
	
	

	
	
	4.濾層應無被污染、阻塞、破損等降低排氣機能
	檢點
	
	
	

	二
	導管
	1.外部應無磨損、腐蝕、凹凸及其他損傷
	檢點
	
	
	

	
	
	2.內部應無磨損、腐蝕或粉塵聚積情形
	檢點
	
	
	

	
	
	3.擋板動作應靈活可調節，開啟時吸氣功能應良好
	操作
	
	
	

	
	
	4.所有接觸之部份(如螺栓帽、墊圈等)應良好
	檢點
	
	
	

	
	
	5.測定孔應順暢開閉
	操作
	
	
	

	三
	排氣機及電動機
	1.機殼外表應無磨損、腐蝕、凹凸及其他損傷
	檢點
	
	
	

	
	
	2.機殼內面、葉片及導流板應無磨損、腐蝕或粉塵聚積
	檢點
	
	
	

	
	
	3.軸承應無異音(有定期注油潤滑)
	聽
	
	
	

	四
	傳動皮帶
	1.傳動輪、皮帶應無損傷、偏心及鬆動等情形
	測試
	
	
	

	五
	吸氣及排氣能力
	1.排氣機之排風量應符合規定
	測試
	
	
	

	
	
	2.控制風速(氣體、蒸氣等氣狀物每秒0.5公尺，粉塵、燻煙等粒狀污染物每秒1公尺)
	測試
	
	
	

	六
	空氣清淨裝置
	1.構造應無磨損、無腐蝕、無損壞
	目視
	
	
	

	
	
	2.應無塵埃積聚
	目視
	
	
	

	
	
	3.應無破損、無鬆弛
	檢點
	
	
	

	七
	其他保持性能之必要事項
	1.應無外來氣流影響氣罩效率
	檢點
	
	
	

	
	
	2.氣罩中應無堆積塵埃
	檢點
	
	
	

	
	
	3.護罩及其安裝部之狀況應良好
	檢點
	
	
	

	
	
	4.控制盤之狀況應良好
	檢點
	
	
	

	
	
	5.馬達應無故障、無異聲
	測試
	
	
	

	說
明
	1.檢查結果：正常打(，有必要加以特別保養打△，異常須送修或改善打×。
2.檢查於發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。　
3.本表依據行政院勞工委員會「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」規定，應保存三年。

	檢查人員簽章
	
	實驗場所負責人簽章
	
	單位主管簽章
	











